**剑阁县中医医院**

**监控增加设备采购公告**

**竞争性谈判文件**

**采 购 人：剑阁县中医医院**

**2023年4月**

各潜在供应商：

现拟对剑阁县中医医院监控新增设备采购项目进行院内竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

**1、项目编号**：JGXZYYY-2023-ZWK01

**2、项目名称：**剑阁县中医医院住院楼监控新增设备采购项目

**3、预算控制价：**9万元超过最高限价的投标无效

注：1、供应商的报价不得超过预算控制价，否则作废标处理。

**4、**所报价格包括施工服务成本、主材及辅料、运输堆放、人工、调试、管理、利润、税金、安全措施、保险等不可预见措施所有费用。

**5、**要求跟原监控系统兼容。

1. **资金来源：**自筹资金，已落实
2. **供应商参加本次采购活动应符合《政府采购法》第二十二条相关规定如下**：

**1、**具有独立承担民事责任的能力；

**2、**具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

**3、**具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

**4、**具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

**5、**参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

**6、**法律、行政法规规定的其他条件；

**三、采购项目要求的特殊资格性条件**

1**、**供应商具有监控工程施工总承包资质；

**2、**本项目不接受联合体投标。

**四、谈判文件发售（报名）时间、地点：**

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

**五**、**响应文件递交截止时间和采购活动开始时间**：响应文件递交截止时间：2023年4月 18日14:30（北京时间）逾期送达的响应文件恕不接收，本次谈判不接受邮寄的响应文件；谈判开始时间：2023年4月19日15:00 （北京时间）。同时递交营业执照、法定代表人身份证明及身份证复印件（供应商代表是法定代表人）或法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书原件及两人身份证复印件（供应商代表为非法定代表人），均需加盖鲜章。

**六、谈判地点**：剑阁县中医医院行政楼四楼会议室。

**七**、本谈判邀请在剑阁县中医医院官网（http://www.jgxzy.com/）上以公告形式发布。

**七、联系方式**

采 购 人：剑阁县中医医院

地 址：剑阁县普安镇闻溪路6号

联 系 人：廖先生

联系电话：0839-6620886

监督电话：0839-6623824（院纪委）

邮 编：628300

剑阁县中医医院

2023年4月13日

**第二章 采购项目概括、施工要求、商务和其他要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **楼梯通道增加监控设备清单** | | | |
| **序号** | **名称** | **招标参数** | **数量** |
| 1 | 8口POE交换机 | 1、实配固化10/100M以太网端口≥8个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥120W），10/100/1000M以太网端口≥1个 2、要求所投交换机满足交换容量≥3.6Gbps，转发性能≥2.6784Mpps  3、要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供环路保护功能的官网截图及链接作为证明材料 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明  7、要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启），请提供APP配置界面的相应截图 8、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 9、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂招投标专用章 10、要求投标产品提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件，并加盖原厂招投标专用章 | 4 |
| 2 | 16口POE交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥16个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥240W），SFP千兆光接口≥2个 2、要求所投交换机满足交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.784Mpps  3、要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供环路保护功能的官网截图及链接作为证明材料 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明  7、要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启），请提供APP配置界面的相应截图 8、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 9、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂招投标专用章 10、要求投标产品提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件，并加盖原厂招投标专用章 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 格式化容量：8TB 外形尺寸：3.5 英寸 高级格式化 (AF)：是 RoHS 符合性：是 数据最大传输速率（缓冲区到主机）：6 Gb/s 数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：150 MB/s | 8 |
| 4 | NVR | 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，≥8个硬盘槽位，可满配≥8TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2. 支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；需支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出； 3. 应支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 4. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 5. 支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥22个汉字，OSD属性至少可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁；配合相应摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位；；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8. 支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 9. ≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像；具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。 | 1 |
| 5 | 网络摄像机 | 1. 网络高清摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2. 支持视频内容保护功能，可对视频图像码流进行随机混淆处理，下载的视频数据只有具有解码密匙的用户才能进行正常播放，支持MD5、SHA256、 MD5/SHA256摘要算法；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）  3. 支持显示监视画面中所选区域水平及垂直方向的像素数，支持预览画面“快捷配置”，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，支持恢复默认操作；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）  4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，红外补光距离需≥50米，防护等级需≥IP66。 | 35 |
| 6 | 网线 | 双绞结构，线对之间串扰小，产品符合国内外技术标准。 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 | 1600 |
| 7 | 支架 | 壁装支架 | 35 |
| 8 | 安装辅助材料 | 电源线 线管 管件 插板 水晶头 卡子等 | 1 |
| 9 | 安装调试 | | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **门诊楼增加监控设备清单** | | | |
| **序号** | **名称** | **关键参数** | **数量** |
| 1 | 8口POE交换机 | 1、实配固化10/100M以太网端口≥8个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥120W），10/100/1000M以太网端口≥1个 2、要求所投交换机满足交换容量≥3.6Gbps，转发性能≥2.6784Mpps  3、要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供环路保护功能的官网截图及链接作为证明材料 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明  7、要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启），请提供APP配置界面的相应截图 8、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 9、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂招投标专用章 10、要求投标产品提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件，并加盖原厂招投标专用章 | 3 |
| 2 | 16口POE交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥16个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥240W），SFP千兆光接口≥2个 2、要求所投交换机满足交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.784Mpps  3、要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供环路保护功能的官网截图及链接作为证明材料 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明  7、要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启），请提供APP配置界面的相应截图 8、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 9、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂招投标专用章 10、要求投标产品提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件，并加盖原厂招投标专用章 | 2 |
| 3 | 硬盘 | 格式化容量：8TB 外形尺寸：3.5 英寸 高级格式化 (AF)：是 RoHS 符合性：是 数据最大传输速率（缓冲区到主机）：6 Gb/s 数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：150 MB/s | 8 |
| 4 | NVR | 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，≥8个硬盘槽位，可满配≥8TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2. 支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；需支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出； 3. 应支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 4. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 5. 支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥22个汉字，OSD属性至少可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁；配合相应摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位；；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8. 支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 9. ≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像；具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。 | 1 |
| 5 | 监视器 | 1. 55寸液晶监视器，可视区域≥1209×680mm，物理分辨率≥3840\*2160，响应时间≤8ms，亮度≥380cd/㎡，对比度≥4000：1； 2. 输入接口≥1个HDMI、 ≥1个DP，≥1个DVI 、≥1个VGA，≥2个独立颜色校正引擎，提升对比度、细节、、边缘等； 3. 设备通过GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011认证，具有中国质量认证中心出具的电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书； 4. 支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 5. 支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源，视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件，音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件，图片：支持jpg、bmp、png等文件，文本：支持txt文件；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6. 支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能，内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整，颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新，内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合，显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准；显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） | 1 |
| 6 | 网络摄像机 | 1. 网络高清摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2. 支持视频内容保护功能，可对视频图像码流进行随机混淆处理，下载的视频数据只有具有解码密匙的用户才能进行正常播放，支持MD5、SHA256、 MD5/SHA256摘要算法；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）  3. 支持显示监视画面中所选区域水平及垂直方向的像素数，支持预览画面“快捷配置”，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，支持恢复默认操作；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）  4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，红外补光距离需≥50米，防护等级需≥IP66。 | 40 |
| 7 | 网线 | 双绞结构，线对之间串扰小，产品符合国内外技术标准。 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 | 560 |
| 8 | 支架 | 壁装支架 | 40 |
| 9 | 安装辅助材料 | 电源线 线管 管件 插板 水晶头 卡子等 | 1 |
| 10 | 安装调试 |  | 1 |

**一、项目概况**

对剑阁县中医医院全院楼门诊、楼道新增监控设备要求

**二、施工要求**

（一）施工内容

新增监控（可现场踏勘）

1. 技术要求

供应商应严格按照《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2015）《综合布线系统工程验收规范》 (GB50312-2016)《电子计算机场地通用规范》 （GR/T2887-2011）等行业相关合格标准完成剑阁县中医医院监控设备采购项目施工。

**三、商务要求**

（一）项目工期及地点

1.项目工期：20个天。

2.地点：剑阁县中医医院（普安院区）。

（二）项目质保期：监控维保期为2年，自竣工验收合格之日起计算。（参照《建设工程质量管理条例》）

（四）付款方式

1.工程完工且竣工验收合格后并将工程审核结束，按第三方审核金额支付至97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满无任何质量问题后一次性支付。

2.质保金的退还必须在质量保修期满后工程无缺陷，配合采购人完成项目相关资料后无息退还。

3.采购人凭供应商发票及项目验收合格等相关材料进行资金拨付。

4.审核费用支付方式参照《工程造价咨询服务收费标准》（川价发〔2008〕141号文件），供应商在编制竣工结算时，应对编制的竣工结算的真实性、准确性负责。若竣工结算审减率5%以内（含5%）的审核费用由采购人承担，超过5%部分的审核费用由供应商承担；审增部分的审核费用由供应商承担。

5. 项目施工完成后，供应商需积极配合采购人完成本项目的审核工作，具体工作服务内容按照采购人的要求执行。

（五）验收标准

1.共计多个个摄像机图像正常，无闪烁，无接触不良，无干扰波纹，其中有多少个是动点，控制顺畅，无异常。

2.网络监控正常，通过局域网领导办公室能够顺利连接上主机，并且能够看到所有摄像机图像。网络回放无异常。

3.系统日志工作正常。

4.系统已正常工作多少小时。

**四、其他要求**

1.供应商在施工期间的一切安全由成交供应商承担，与采购人无关。

2.本项目由供应商根据需要自行进行现场踏勘。项目成交金额已包含本项目采购内容、现场实际情况、现行施工验收规范及标准等所需的所有费用，本项目成交金额为供应商已包括完成本项目所有工序工作内容（人工、材料、安全措施、税费以及其他相关费用等）的全部费用。

3.供应商不得拖欠施工人员及民工工资，若拖欠施工人员及民工工资，一切责任由成交供应商承担，采购人有权从工程价款中扣除相应款项，对其所拖欠工资给予支付。

**第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准**

**一、资格审查**

1、供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定参加谈判的供应商名单。

2、通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

**二、 谈 判**

1、供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行谈判。

2、谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3、谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4、供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

**三、确定成交供应商**

1、本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2、由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3、谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的供应商为第一成交候选供应商；若二轮最低报价超出医院预期价格，谈判小组与最低第二次报价的供应商进行再次议价。

**第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料**

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。（提供证书复印件）

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3、其他相关材料。（格式见第五章“供应商响应文件相关文书格式”）

4、采购文件要求提供的其他相关材料。（格式自拟）

5、供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

**注、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件的必须加盖供应商印章（鲜章）。**

**第五章 供应商响应文件相关文书格式**

一、本章所制响应文件格式（不包括签字盖章），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

**项目编号：**JGXZYYY-2023-01

剑阁县中医医院

住院监控新增采购项目

竞争性谈判

响应文件

谈判供应商： **单位盖章**

项目编号：

联系人：

联系方式：

年 月 日

**一、法定代表人授权书**

剑阁县中医医院：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方剑阁县中医医院新增监控设备采购项目（项目编号： JGXZYYY-2023-01）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

日 期：

**二、报 价 函**

剑阁县中医医院：

我方全面研究了“ 项目”谈判文件（谈判项目编号JGXZYYY-2023-01），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权 （姓名、职务）代表我方 （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需工程服务，总报价为人民币 元（大写： ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在采购人要求时间内完成项目的施工工作，并交付采购人验收。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章） ：

日 期：

**三、报价一览表**

项目名称：剑阁县中医医院住院新增监控设备采购项目

项目编号：JGXZYYY-2023-01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 剑阁县中医医院新增监控设备采购项目 | ¥： 元，  大写： |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括施工服务成本、主材及辅料、运输堆放、人工、调试、管理、利润、税金、安全措施、保险等不可预见措施所有费用。

2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

**四、施工要求应答表**

项目名称： 剑阁县中医医院新增监控设备采购项目

项目编号：JGXZYYY-2023-01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件要求 | 响应应答 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：

供应商根据谈判文件第二章中的施工要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

**五、商务、其他要求应答表**

项目名称： 剑阁县中医医院新增监控设备采购项目

项目编号：JGXZYYY-2023-01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件要求 | 响应应答 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：

供应商根据谈判文件第二章中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

**六、承诺函**

剑阁县中医医院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

**七、施工组织设计（实施方案）**

（施工组织设计（实施方案）格式及内容自拟）

**八、其他材料**

（格式自拟）

**九、二次报价表**

项目名称：剑阁县中医医院新增监控设备采购项目

项目编号：JGXZYYY-2023-01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 剑阁县中医医院新增监控设备采购项目 | 元  大写： |

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

说明：

1. 供应商可不在响应文件中填写并提供此表。此表为资格审查结束后，由供应商填写“二次报价”（表格由谈判小组提供），经供应商法定代表人或代理人签字后递交给采购人现场工作人员，由其收集齐后集中递交谈判小组。

2.报价应是包括谈判文件规定的全部相应内容的报价。